| 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口 流量 (吨/天) | 出口 流量 (吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准 限值(mg/L) | 排放 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江岱山科亮环保科技有限公司 | 2020-7-14 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B标准 | 10000 |  |  | PH值 | 7.34 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 54.0 | 7.4 | 10 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 4.22 | 0.167 | 0.5 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 185 | 31 | 50 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 2 | 30 | 倍 | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 216 | 6 | 10 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.933 | 0.092 | 0.5 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 8.91 | <0.025 | 5 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 19.8 | 7.70 | 15 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.06 | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | / |
| 舟山市蓝海环保工程有限公司 | 2020-7-13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/二级标准 | 5000 | - | - | PH值 | 6.83 | 6.96 | 6-9 | 无量纲 | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 43.1 | 8.1 | 10 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.84 | 0.212 | 0.5 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 89 | 35 | 50 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 2 | 30 | 倍 | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 30 | 8 | 10 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 9.65 | <0.025 | 5 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 17.0 | 7.06 | 15 | mg/L | / | / |