| 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口 流量 (吨/天) | 出口 流量 (吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准 限值(mg/L) | 排放 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江岱山科亮环保科技有限公司 | 2020-2-03 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B标准 | 10000 | 7296 | 7296 | PH值 | 7.32 | 7.22 | 6-9 | 无量纲 | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 37.8 | 7.7 | 10 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.65 | 0.216 | 0.5 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 103 | 39 | 50 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 2 | 30 | 倍 | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.000430 | 0.000270 | 0.001 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.007 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 66 | 8 | 10 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.862 | 0.098 | 0.5 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | ＞2400000 | ＜200 | 1000 | 个/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 18.8 | 0.189 | 5 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 22.6 | 12.8 | 15 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.06 | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.08 | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | / |
| 舟山市蓝海环保工程有限公司 | 2020-2-06 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/二级标准 | 5000 | - | - | PH值 | 6.61 | 6.57 | 6-9 | 无量纲 | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 18.8 | 5.7 | 10 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.27 | 0.326 | 0.5 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 105 | 38 | 50 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 2 | 30 | 倍 | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 19 | 8 | 10 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.203 | 0.060 | 0.5 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 11.9 | 0.198 | 5 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 16.4 | 14.0 | 15 | mg/L | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.06 | <0.06 | 1 | mg/L | 是 | / |